20KV变电所电力设计项目概况及设计任务书

一、项目概况

1、工程名称：加西贝拉压缩机有限公司智能压缩机产业项目20KV变电所施工图设计服务

2、工程地点：嘉兴市大桥镇新风路

3、工程规模及内容：

1）、加西贝拉压缩机有限公司智能压缩机产业项目位于嘉兴市大桥镇新风路，本期项目总建筑面积约32000平方米，包括二幢两层混凝土框架结构厂房及一幢传达室。

2）、加西贝拉智能压缩机产业项目20KV变电所，设置二路20KV进线，主供容量4000KVA，备供容量2000KVA（进线及相关要求详见供电方案）。计划在2号厂房设置一个总高配和1号、2号厂房各设置一个低压配电房，二个低压配电房本期各安装一台2000KVA的干式变压器。根据项目总的用能规划，要求本次设计按8000KVA的容量进行低压配电房规划和远景15000KVA的容量进行进线及高压预留。

3）、要求变电所按无人化变电所的相关要求及规范进行设计，并做到数据的远程采集及自动报表生成。

4、设计进度要求：合同签定、供电方案确定后7 天内提供初步设计二套， 13 天内提供工程全部施工图10套和工程概算2套。

二、设计任务

1、本次设计范围为：加西贝拉压缩机有限公司智能压缩机产业项目20KV变电所电力设计和电力进线及设备基础设计工程，包括设计的前期勘察、初步设计、施工图设计、编制施工概算、出图、设计后续服务等工作。

2、本工程的设计过程和成果均须符合国家有关工程建设标准强制性条文和有关建筑工程设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于设计方面的文件规定。

3、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，中标人应采用新的技术标准或规范进行设计。

4、中标方在设计时协助招标人进行20KV 进线市政公用管沟使用状况的查询和相关使用手续的办理，优先选用公用管沟并考虑最近线路以减少投入。

5、中标方协助招标人完成设计图纸的电力部门审查，并确保设计图纸通过电力部门的审查。

6、设计单位应负责向施工单位解释设计意图及施工图内容，并在本工程建设的全部过程中配合施工，进行设计技术交流，解决施工过程中有关设计的问题并负责变更设计，参加隐蔽工程验收和现场设备安装指导及试运转及工程竣工验收。

7、施工阶段如需对原设计做出修改时,设计方应无偿并及时完成相应的施工图设计修改。设计方应及时到现场进行指导，以便于解决工程现场的设计问题。

8、招标人将自行负责施工单位和工程监理单位的招标选择及设备的招标采购，设计方应提供招标所需的有关技术要求、技术规范和技术资料。

9、设计方应对上述各阶段的设计和配合业务负全部责任。

10、施工现场配合期服务：含提供图纸会审、设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工过程中的设计变更、应招标人要求的驻现场服务和参加各类工程会议、中间验收、竣工验收等服务。

11、在满足国家规定设计深度的前提下，施工图的深度、质量及详细程度需能满足各专业施工需求。